附件

重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2022 年版）

| 序号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 |  | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房间空气 调节器 | 全年能源 消耗效率 (APF) | (W·h)/ (W·h) | 热 泵 型转 速 可控型 | CC≤4500 W | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 房间空气调节器能效限定值及能效等级（GB 21455-2019） |
|  |  |  |  |  | 4500 W< CC ≤ 7100 W | 5.00 | 4.00 | 3.50 |  |
|  |  |  |  |  | 7100 W< CC ≤ 14000 W | 4.60 | 3.70 | 3.30 |  |
| 2 | 单元式空 气调节机 | 制冷季节 能效比 （SEER） | (W·h)/ (W·h) | 风 冷 式单冷型 | 7000 W≤CC≤ 14000 W | 5.00 | 3.80 | 2.90 | 单元式空气调节机能效限定值及能效等级（GB 19576-2019） |
|  |  |  |  |  | CC >14000 W | 4.60 | 3.00 | 2.70 |  |
|  |  | 全年能源消耗效率（APF） | (W·h)/ (W·h) | 风 冷 式热泵型 | 7000 W≤CC≤ 14000 W | 4.00 | 3.10 | 2.70 |  |
|  |  |  |  |  | CC >14000 W | 3.40 | 3.00 | 2.60 |  |
|  |  | 能效比 （COP） | W/W | 通讯基站用单元式空气调 节机 |  | 3.60 | 3.00 | 2.80 |  |

— 1 —

| 序号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 |  | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 低环境温度空气源热泵（冷水）机组 | 综合部分负荷性能系数（IPLV(H)） | W/W | H ≤ 35 kW（或CC≤50 kW） | 额定出水温度 35 ℃ | 3.60 | 3.20 | 3.00 | 低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级（GB37480-2019 ） |
|  |  |  |  |  | 额定出水温度 41 ℃ | 3.40 | 2.80 | 2.60 |  |
|  |  |  |  |  | 额定出水温度 55 ℃ | 2.30 | 1.90 | 1.70 |  |
| 4 | 冷水机组 | 综合部分负 荷性能系数 （IPLV） | W/W | 风 冷 式或 蒸 发冷却式 | CC≤50 kW | 4.00 | 3.60 | 2.80 | 冷水机组能效限定值及 能 效 等 级 （ GB19577-2015） |
|  |  |  |  |  | CC＞50 kW | 4.50 | 3.70 | 2.90 |  |
|  |  |  |  | 水冷式 | CC≤528 kW | 8.00 | 6.30 | 5.00 |  |
|  |  |  |  |  | 528 kW＜CC≤ 1163 kW | 8.80 | 7.00 | 5.50 |  |
|  |  |  |  |  | CC＞1163 kW | 9.50 | 7.60 | 5.90 |  |

— 2 —

| 序号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 |  | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 多联式空 调（热泵） 机组 | 全年能源消耗效率（APF） | (W·h)/ (W·h) | 风 冷 式热泵型 | CC≤14000 W | 5.60 | 4.40 | 3.60 | 多联式空调（热泵）机组能效限定值及能效 等 级 （ GB21454-2021） |
|  |  |  |  |  | 14000 W ＜ CC ≤28000 W | 5.40 | 4.30 | 3.50 |  |
|  |  |  |  |  | 28000 W ＜ CC ≤50000 W | 5.20 | 4.20 | 3.40 |  |
|  |  |  |  |  | 50000 W ＜ CC ≤68000 W | 4.80 | 4.00 | 3.30 |  |
|  |  |  |  |  | CC>68000 W | 4.60 | 3.80 | 3.20 |  |
| 6 | 远置冷凝 机组冷藏 陈列柜 | 能效指数（η） | % | — |  | ≤35% | ≤65% | ≤100% | 商用制冷器具能效限定值及能效等级 第 1部分：远置冷凝机组冷 藏 陈 列 柜 （ GB26920.1-2011） |
| 7 | 热泵热水 机（器） | 性能系数 （COP） | W/W | 普通型 | 一次加热、循环 加热式 | 4.8 | 4.40 | 3.70 | 热泵热水机（器）能效限定值及能效等级（GB 29541-2013） |
|  |  |  |  |  | 静态加热式 | 4.3 | 4.00 | 3.40 |  |

— 3 —

| 序号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 家用电冰箱 | 综合能效 指数（ηt） | % | 冷藏冷冻箱 | ≤30% | ≤60% | ≤90% | 家用电冰箱耗电量限定值及能效等级（GB12021.2-2015） |
|  |  | 标准能效 指数（ηs） | % | 葡萄酒储藏柜 | ≤40% | ≤70% | ≤100% |  |
|  |  | 标准能效 指数（ηs） | % | 卧式冷藏冷冻柜 | ≤25% | ≤45% | ≤75% |  |
|  |  | 标准能效 指数（ηs） | % | 卧式冷冻箱（柜） | ≤30% | ≤55% | ≤85% |  |
| 9 | 空气净化器 | 能效比 | m3/ (W·h) | I 类 | 16.00 | 10.00 | 3.50 | 空气净化器能效限定值及能效等级（GB36893-2018） |
|  |  |  |  | II 类 | 14.00 | 8.00 | 3.50 |  |
| 10 | 储水式电 热水器 | 24 h 固有能耗系数（ε） | — | — | ≤0.55 | ≤0.7 | ≤0.9 | 储水式电热水器能效限定值及能效等级（GB 21519-2008） |
| 11 | 电动洗衣机 | 单位功效耗 电量（Ee） | (kW·h) /(cycle· kg) | 波轮 | ≤0.011 | ≤0.012 | ≤0.022 | 电动洗衣机能效水效限定值及等级（GB12021.4-2013） |
|  |  |  |  | 滚筒 | ≤0.070 | ≤0.110 | ≤0.190 |  |

— 4 —

| 序号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 家用燃气 灶具 | 热效率（η） | % | 台式 | 68 | 64 | 大气式：58 红外线：60 | 家用燃气灶具能效限定值及能效等级（GB30720-2014） |
|  |  |  |  | 嵌入式 | 72 | 64 | 大气式：55 红外线：57 |  |
|  |  |  |  | 集成灶 | 66 | 62 | 大气式：53 红外线：55 |  |
| 13 | 三相异步电 动机 | 效率 | % | 同能效标准分类 | 能效 1 级 | 能效 2 级 | 能效 3 级 | 电动机能效限定值及能 效 等 级 （ GB18613-2020） |
| 14 | 永磁同步 电动机 | 效率 | % | 同能效标准分类 | 能效 1 级 | 能效 2 级 | 能效 3 级 | 永磁同步电动机能效限定值及能效等级（GB 30253-2013） |
| 15 | 容积式空 气压缩机 | 机组比功率 | kW/(m³/ min) | 同能效标准分类 | 能效 1 级 | 能效 2 级 | 能效 3 级 | 容积式空气压缩机能效限定值及能效等级（GB 19153-2019） |
| 16 | 电力变压器 | 空载损耗、 负载损耗 | kW 或 W | 同能效标准分类 | 能效 1 级 | 能效 2 级 | 能效 3 级 | 电力变压器能效限定值及能效等级（GB20052-2020） |

— 5 —

| 序号 | 产品名称 | 能效指标 | 单位 | 分类 |  | 先进水平 | 节能水平 | 准入水平 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 通风机 | 效率 （ηr 或ηe） | % | 同能效标准分类 |  | 能效 1 级 | 能效 2 级 | 能效 3 级 | 通风机能效限定值及能 效 等 级 （ GB19761-2020） |
| 18 | LED 筒灯 | 光效 | lm/W | 额 定 功率>5 W | CCT<3500K | 110 | 90 | 70 | 室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级（GB 30255-2019） |
|  |  |  |  |  | CCT≥3500K | 120 | 95 | 75 |  |
| 19 | 非定向自镇 流 LED 灯 | 光效 | lm/W | 半配光/准 全 配光 | CCT<3500K | 110 | 90 | 70 | 室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级（GB 30255-2019） |
|  |  |  |  |  | CCT≥3500K | 120 | 100 | 75 |  |
| 20 | 道路和隧道照明用LED 灯具 | 光效 | lm/W | 额 定 功率 ≤ 60W | CCT<3500K | 155 | 115 | 95 | 道路和隧道照明用LED 灯具能效限定值及 能 效 等 级 （ GB37478-2019） |
|  |  |  |  |  | 3500K≤CCT≤ 5000K | 160 | 120 | 100 |  |
|  |  |  |  | 额 定 功率>60 W | CCT<3500K | 160 | 120 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 3500K≤CCT≤ 5000K | 165 | 125 | 105 |  |

— 6 —