附件1

既有小区公用桩建设管理流程

一、既有小区建设公用桩须符合以下条件:

1.车位条件。小区具备建设公用桩所需的公共车位(包括人防车位、业主共有车位、其他可建设公用桩的车位等)。

2.电力容量。小区剩余电力变配电容量能够满足充电桩用电负荷需求；不满足的，须采用智能有序充电方式建设或开展小区变压器增容，合计新增容量超过160kW后应由充电运营投资方建设配电设施，支持优先应用智能有序充电。

3.消防设施。小区地下、半地下车库和高层汽车库具备火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

二、既有小区公用桩建设管理流程如下：

1.签订协议。充电运营商会同小区管理单位进行现场查勘，确认小区满足建设公用桩的基本条件，并将选址情况在小区进行公示(不低于5天)，公示期满后充电运营商与小区管理单位签订建设运营协议，约定各方权责义务、建设运营方式等。

2.报装申请。向电网企业直接报装接电的，由充电运营商按需向属地供电企业提出申请，供电企业履行一次性告知义务，接收、查验、审核接电申请资料。申请资料包括:

(1)充电运营商营业执照复印件(加盖运营商公章)。

(2)充电运营商法人代表身份证复印件、经办人员身份证复印件以及授权委托书原件(均须加盖公章)。

(3)小区管理单位与充电运营商签订的同意充电运营商报装接电的合作协议复印件(加盖公章)；无相关协议的，由小区管理单位出具《电力接入说明》(附件1-1)并盖章。

3.现场查勘。电网企业受理报装申请后3个工作日内，会同小区管理单位和充电运营商到现场进行用电可行性勘察，小区管理单位应积极配合勘察。

现有配电设施确实无法满足公用桩用电负荷需求的，产权为电网企业的，由供电企业提出解决方案；产权为用电用户的，由用电用户会同充电运营商提供解决方案，支持优先应用智能有序充电。

4.施工建设。充电运营商组织具有充电设施安装资质的施工单位，按照相应施工规范、技术标准以及安全管理规定，组织开展工程施工建设。

5.装表接电。电力工程施工完成后，电网企业在三个工作日内完成装表接电。

6.项目验收。项目通电上线后，充电运营商组织整体验收，相关资料留存备查。

7.运营维护。充电运营商作为充电设施投资建设主体，履行安全生产主体责任，负责充电设施日常维护管理，承担相应安全管理责任。提供有偿服务的，实行明码标价。协议期满不再运营的，充电运营商应拆除相关设施设备，并恢复原状。

附件1-1.xx小区新能源汽车充电设施电力接入说明（适用运营商报装）

既有小区公用桩建设管理流程图

| 签订协议 | 1.充电运营商会同小区管理单位进行现场勘察，确认建设条件并将选址情况在小区进行公示，公示期不低于5天。 2.充电运营商与小区管理单位签订建设运营协议，明确各方权责。 |
| --- | --- |

| 报装 申请 | 充电运营商准备资科，提出报装申请： 1.运营商营业执照复印件(加盖运营商公章)； 2.运营商法人代表身份证复印件(加盖运营商公章)； 3.经办人员身份证复印件以及授权委托书原件(加盖运营商公章)； 4.小区管理单位与运营商签订的同意报装接电的合作协议复印件(加盖运营商公章)或小区管理单位出具的《电力接入说明》并盖章。 |
| --- | --- |

| 现场 查勘 | 电网企业履行“一次告知”义务，受理、审核报装申请资料、受理申请资料后，3个工作日进行现场查勘，明确接入电源点及表计安装点位。 现有配电设施确实无法满足自用桩用电负荷需求的，产权为电网企业的，由供电企业提出解决方案；产权为用电用户的，由用电用户提供解决方案(按照统建统管方式建设的，由用电用户会同充电运营商提供解决方案)，支持应用智能充电技术。 |
| --- | --- |

| 施工 建设 | 充电运营商组织具有充电设施安装资质的施工单位，按照相应施工规范、技术标准以及安全管理规定，组织开展工程施工建设。 |
| --- | --- |

| 装表 接电 | 电力工程施工完成后，电网企业3个工作日内完成装表接电。 |
| --- | --- |
| 项目 验收 | 项目通电上线后，运营商组织整体验收，相关资料留存备查。 |

| 运营 维护 | 充电运营商作为充电设施投资建设主体，履行安全生产主体责任，负责充电设施日常维护管理，承担相应安全管理责任。提供有偿服务的，实行明码标价。协议期满不再运营的，充电运营商应拆除相关设施设备，并恢复原状。 |
| --- | --- |

附件 1-1

xx小区新能源汽车充电设施电力接入说明

(适用运营商报装)

国网XX供电公司:

我方允许(运营商全称) 在 (充电设施安装位置)建设新能源充电设施和增设相关电力设备。

特此说明。

小区管理单位(盖章):

xxxx年xx月xx日

附件2

既有小区自用桩建设管理流程

一、既有小区建设安装居民自用桩须符合以下条件:

1.车位条件。业主或房屋租赁人(以下简称：申请人)持有自有产权车位或产权人同意的租赁车位(租赁期一年以上)。

2.电力容量。小区剩余电力变配电容量能够满足自用桩用电负荷需求；不满足的，可开展小区变压器增容或引入充电运营商采用智能有序充电方式建设，支持优先应用智能有序充电。

3.消防设施。小区地下、半地下车库和高层汽车库具备火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水灭火系统、消防应急照明和疏散指示标志。

二、既有小区自用桩建设管理流程如下:

1.准备材料。申请人持车位产权证明(车位产权登记证明、车位租赁协议或车位产权人同意证明等)向小区管理单位提出申请。小区管理单位收到申请后应于7个工作日内核实目前小区剩余电力变配电容量情况，查勘安装现场。原则上，小区管理单位应支持申请人从居民变压器向电网企业直接报装接电，并在《充电设施报装申请表》(附件2-1)上签字盖章。

2.报装申请向电网企业直接报装接电的，由申请人或其委托的相关单位向属地供电企业提出申请。供电企业履行“一次性告知”义务，接收、查验、审核接电申请资料。申请资料包括:

(1)客户有效身份证和复印件；

(2)固定车位产权证明或车位租赁证明或产权人同意证明;

(3)小区管理单位出具的《充电设施报装申请表》(盖章)。未向电网企业直接报装接电的，由申请人与小区管理单位协商用电。小区管理单位应明确告知用电性质及收费标准，费用收取须符合转供电有关规定，不得违规加价收取电费。

3.现场查勘。电网企业受理报装申请后3个工作日内，会同申请人或其委托的相关单位到现场进行用电及施工可行性勘察，小区管理单位应积极配合现场勘察。

现有配电设施确实无法满足充电桩用电负荷需求的，产权为电网企业的，由供电企业提出解决方案；产权为用电用户的，由用电用户提供解决方案，可开展变压器增容或引入充电运营商统建统管，支持优先应用智能有序充电方式建设。

4.施工建设。申请人组织符合资质的充电设施施工单位与小区管理单位对接，就施工工期、人员进出、材料管理、工程对接、现场管理等事项达成一致意见。施工单位按照确认后的安装技术方案和相应施工规范、技术标准以及安全管理规定，组织开展充电基础设施工程建设，并承担施工期间的安全责任。申请人应当在施工前与施工单位等签订《电动汽车自用桩安装承诺书(参考范本)》(附件2-2)，就充电设施安装的相关内容及施工安全责任进行约定。

5.装表接电。充电设施建设施工完成后，申请人向电网企业提出竣工检验申请，电网企业在3个工作日内组织工程验收，出具验收意见，验收合格并办理相关手续，电网企业予以装表接电。

送电前，施工单位应与申请人在小区管理单位的参与下交付充电设施，提供安装合格证明并抄送小区管理单位备案。充电设施生产厂家应安排专业技术人员对申请人(使用人)进行充电桩使用技术培训及安全防范培训。

6.运营维护。申请人作为充电设施产权人，负责充电设施日常维护管理，承担相应安全管理责任，电动汽车生产(销售)企业在协议期内为用户提供充电桩维护保养，小区管理单位加强充电设施日常安全巡查。申请人应与小区管理单位签订《电动汽车充电桩用电(使用)协议书(参考范本)》(附件2-3)，约定安全等相关权责义务。

支持充电运营商按照“统建统管”模式开展干线电缆等供电设施改造，统一向属地供电企业提出报装申请，提供自用桩安装与维护管理一体化服务，建设管理流程按照本细则公用桩要求办理。充电运营商须与申请人签订服务协议，按照约定内容提供相应服务。

附件 2-1：充电设施报装申请表

2-2：电动汽车自用桩安装承诺书（参考范本）

2-3：电动汽车充电桩用电（使用）协议书（参考范本）

既有小区自用桩建设管理流程图

| 准备 材料 | 1.车位产权证明； 2.小区管理单位核实小区电力负荷情况，并与申请人协商达成一致(按照“统建统管”方式建设的，申请人无须准备材料)。 |
| --- | --- |

| 报装 申请 | 向电网企业直接报装接电的，申请人准备资料，提出报装申请： (1)客户有效身份证和复印件； (2)固定车位产权证明或车位租赁证明或产权人同意证明； (3)小区管理单位出具的《充电设施报装申请表》。 未向电网企业直接报装接电的，申请人与小区管理单位协商用电；按照统建统管方式建设的，由充电运营商打包统一向属地供电企业提出报装申请，申请资料按照公用桩报装申请要求办理。 |
| --- | --- |

| 现场 查勘 | 电网企业履行“一次告知”义务，受理、审核报装申请资料、受理申请资料后，3个工作日进行现场查勘，明确接入电源点及表计安装点位。 现有配电设施确实无法满足自用桩用电负荷需求的，产权为电网企业的，由供电企业提出解决方案；产权为用电用户的，由用电用户提供解决方案(按照统建统管方式建设的，由用电用户会同充电运营商提供解决方案)，支持应用智能充电技术。 |
| --- | --- |

| 施工 建设 | 申请人组织施工单位按照相关要求开展充电基础设施工程建设，并签订《电动汽车自用桩安装承诺书》。按照“统建统管”方式建设的，由充电运营商开展干线电缆等供电设施改造，并提供自用桩终端安装与维护管理一体化服务。 |
| --- | --- |

| 装表 接电 | 工程建设完工后，申请人向电网企业提出竣工检验申请，电网企业在3个工作日内组织工程验收，出具验收意见，验收合格并办理相关手续，电网企业予以装表接电。 送电前，施工单位应与申请人及小区管理单位就充电基础设施进行交付，提供安装合格证明并由小区管理单位备案。 按照“统建统管”方式建设的，充电运营商完成施工后，供电企业在3个工作日内完成装表接电，充电运营商负责组织工程验收，相关资料留存备查。 |
| --- | --- |

| 运营 维护 | 充电桩所有权人应定期维护保养充电设施，可与小区物业签订服务协议，由其协助维护管理。电动汽车企业在协议期内为用户提供自用桩维护保养。 按照“统建统管”方式建设的，充电运营商负责充电设施日常维护管理，承担相应安全管理责任。 |
| --- | --- |

附件2-1

充电设施报装申请表(个人报装)

| 申请编号 | 客户编号 |  | 业务类别 | 供电管理单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以下由客户填写 |  |  |  |  |  |
| 客户名称 |  | 用电地址 |  |  |  |
| 物业名称 |  | 车位地址及数量 |  |  |  |
| 联系人 |  | 身份证号 |  | 联系电话 | 固定 移动 |
| 客户性质 | □居民 □其他 | 报装类别 | □增容 □新装 | 用电模式 | □自用 □经营 |
| 原有容量 | kVA/kW | 新增容量 | kVA/kW | 最终容量 | kVA/kW |
| 充电设施安装位置详细描述： |  |  |  |  |  |
| 充电设备电气参数及其他特别说明： |  |  |  |  |  |
| 小区管理单位意见： 小区管理单位盖章： |  |  |  |  |  |
| 以上提供资料完全属实并已知悉充电设施用电业务办理流程，谨此确认。 申请人签字(盖章): 申请日期：年月 日 |  |  |  |  |  |
| 受理情况： 受理人： 受理时间： |  |  |  |  |  |

附件2-2

电动汽车自用桩安装承诺书	(参考范本)

(小区管理单位留存)

甲方(自有产权车位的业主/单位或租赁人)：

身份证号：                   住址：

乙方(充电设施施工单位/电动汽车生产销售企业)：

住所地：

甲方购买了        (品牌)新能源电动汽车，现需在甲方通过      方式取得车位所有权(使用权)的小区停车场       号停车位安装          式充电桩一台。为了顺利完成电动汽车充电设施安装，保障相关安全责任，双方当事人共同作出如下承诺：

一、甲方承诺：

1.甲方需安装充电设施的车位位于                    ，充电设施安装前，甲方同意提交相关施工资料，按照装修管理的相关规定向物业公司(小区管理单位)报备，并监督乙方安全施工

2.充电设施建设按有关规定到供电公司办理报装手续充电设施安装院毕，检验合格后甲方才能开始使用，在使用过程中，如因操作不当造成的一切损失，由甲方自行承担。

二、乙方承诺：

1.充电设施建设符合国家和本地充电设施建设标准和设计规范。乙方在施工过程中严格遵守电力建设安全、装修管理以及充电设备安装安全等相关规定，参照居民区充电基础设施安装指南，并服从物业公司(小区管理单位)的施工管理要求，做好安全防范措施，安全文明施工。

2.乙方在施工过程中自备电动汽车充电设备安装所需要的设备、工具、材料、安全劳动用品等，符合安全规范要求。

3.乙方在施工中注意保护原有设施及环境，如有污染、破坏应恢复至原有标准。

4.在安装过程中产生的废弃物，乙方及时清理并清运。

5.乙方在施工过程中应加强安全管理，并承担施工过程中的相应安全责任。

6.因乙方安装不符合国家和本市相关规定标准、规范或安装设备质量不合格导致的安全问题，乙方同意承担全部责任。

甲方(签字)：       	   日期:

乙方(公章)：	            日期:

附件 2-3

电动汽车充电桩用电(使用)协议书

(参考范本)

甲方(小区管理单位)：

乙方(车位产权人/租赁人)：

为明确甲、乙双方在转供电与使用中的权利和义务、根据乙方电动车充电使用需要，甲方同意接驳电源，甲乙双方本着友好协商、自原公平的原则达成如下协议：

一、用电地址

用电地址：

二、用电方式及容量

(一)甲方仅负责提供电源及电源接驳点，施工安装由乙方自行负责。乙方电动车充电电压为	V，总用电容量为	千瓦,由甲方从例：***小区7栋负1楼低压配电箱处向乙方提供。

(二)乙方只能在甲方指定位置接用电源，自行负责电缆及用电计量装置提供和安装，电缆及用电计量装置必须为合格产品，计量装置同时须经法定检测机构检验合格，电缆应符合电力负荷使用标准，并附检验证明及标志。安装完成后，乙方不得随意更换电表，确需更换时需征得甲方的书面同意。

(三)乙方在用电施工过程中须接受甲方统一管理，不得随意改动和变更甲方用电线路和设备；确有需要的，应向甲方提出书面申请，甲方视实际情况及时给予书面回复，乙方须接受甲方的处理结果。

(四)乙方为充电设备，充电设施及相关线路安全责任的第一责任人，由其自行负责充电设备、设施的管理和使用，若因充电设备、设施的使用给他人造成人身或财产损害，由乙方依法承担赔偿责任，由此给甲方设备设施造成损坏的，乙方应按原值或商定的金额赔偿；如有其他责任人乙方同意在赔偿后再向其他责任人进行追偿；乙方购买相关保险的，乙方与保险公司应按照签订的赔偿条款依法承担赔偿责任。

三、供电设施维护管理责任

(一)管理责任分界点：按照“谁所有、谁负责”的原则进行供电设施及线路管理、运维责任划分。

(二)甲方、乙方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意不得操作和变更。如遇紧急情况必须操作时，应及时通知对方。

(三)在供电设施上发生的法律责任，按供电设施管理责任归属确定。双方应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。

(四)乙方日常注意观察充电设施的运行情况，发现问题及时维修；甲方对充电基础设施建设及使用中的安全隐患有发现、制止、报告的义务。甲方有权检查乙方的用电安全，对乙方有私拉乱接，违章等现象的下达整改通知并暂停供电，乙方应在限期内进行整改，对在规定的时间内拒不整改的，甲方有权立即上报相关单位。

(五)乙方不再需要使用充电设施时，应及时拆除充电设施。如充电设施需拆除或者迁移位置，乙方须向甲方报备，到供电营业厅办理相关手续，聘请有资质的企业进行操作，监督安全施工，并接受甲方对施工方的施工资质的核查。充电设施拆除或者迁移位置的费用由乙方承担。

四、用电费用及结算方式

乙方未向电网企业直接报装接电的，甲方应明确告知用电性质和电价标准，按计量装置的记录数据向乙方收取费用，费用收取应符合转供电有关规定。乙方应于次月底前缴清上月电费，否则甲方有权按日收取乙方拖欠电费总额的违约金。

五、其他

(一)乙方应按照规定进行充电设施报装申请，最终通过属地电网企业审核后，乙方才能组织安装单位进场。

(二)有利害关系业主提出需拆除乙方充电桩时，由乙方负责沟通解决，甲方应协助双方沟通。

(三)相关部门认为充电桩不利于本小区的整体安全或发现充电设施存在安全隐患时要求整改，在整改期间和整改未达标时,甲方有权配合相关部门基于安全角度作出的整改要求，停止充电设施供电。

(四)双方就协议执行存在争议的，可向仲裁委员会提起仲裁或人民法院提起诉讼。

本协议一式叁份，甲方贰份、乙方壹份，具有同等法律效力。

甲方(盖章):	             乙方:

经办人:             	  身份证号:

联系电话:	                联系电话:

日期:	 年  月  日	     日期:	 年  月  日

附件3

昌吉州居民小区电动汽车充电设施

技术规定(试行)

一、总则

本文件规定了全州居民小区电动汽车充电设施的设备、建设安装、运行维护等相关的技术要求及管理要求。

二、规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

• GB/T 18487.1 电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求

• GB/T 18487.2 电动汽车传导充电系统第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求

• GB/T 34657.1 电动汽车传导充电互操作性测试规范第1部分：供电设备

• GB/T 34658 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

• GB/T 20234.1 电动汽车传导充电用连接装置第1部分：通用要求

• GB/T 20234.2 电动汽车传导充电用连接装置第2部分：交流充电接口

• GB/T 20234.3 电动汽车传导充电用连接装置第3部分：直流充电接口

• GB/T 27930 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

• GB/T 29317 电动汽车充换电设施术语

• GB/T 29781 电动汽车充电站通用要求

• GB/T 31525 图形标志电动汽车充换电设施标志

• NB/T 33001 电动汽车非车载传导式充电机技术条件

• NB/T 33002 电动汽车交流充电桩技术条件

• NB/T 33008.1 电动汽车充电设备检验试验规范第1部分：非车载充电机

• NB/T 33008.2 电动汽车充电设备检验试验规范第2部分：交流充电桩

• NB/T 33004 电动汽车充换电设施工程施工和竣工验收规范

• JG 1148-2022 电动汽车交流充电桩（试行）

• JJG 1149-2022 电动汽车非车载充电机（试行）

• GB/T50966-2024 电动汽车充电站设计标准

三、术语和定义

3.1充电设施（Charging infrastructure）

采用整车充电方式为电动汽车提供电能的相关设施的总称。注：由于居民小区停车位特殊性，结合分散充电设施定义，本文所述充电设施均属于分散充电设施。

[来源：GB/T 29317-2021，3.1.1]

3.2分散充电设施（Dispersal charging infrastructure）

结合用户居住停车位、单位停车场、公共建筑物停车场、社会公共停车场、路内临时停车位等配建的为电动汽车提供电能的设施，包括充电设备、供电系统、配套设施等。

[来源：GB/T 51313-2018，2.0.1]

3.3充电系统（Charging systems）

由充电站内的所有充电设备、电缆及相关辅助设备组成的系统。

[来源：GB/T 29317-2021，7.2]

3.4充电设备（Charging equipment）

以传导与电动汽车连接，为其提供电能的设备，包括交流充电桩和非车载充电机。

3.5交流充电桩（AC Charging spot）

采用传导方式为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源的专用供电装置。

[来源：GB/T 29317-2021，5.3]

3.6非车载充电机（Off-board charger）

固定连接至交流或直流电源，并将其电能转化为直流电能，采用传导方式为电动汽车动力蓄电池充电的专用装置。注：俗称直流充电机。

[来源：GB/T 29317-2021，5.1]

3.7供电系统（Power supply system）

为充电设施提供电源的电力设备和配电线路的总称。

3.8电源接入点（Power point of access）

包括配电室或箱变低压母线出线处、配电箱出线处及其他可为充电设施提供电源的出线处。

3.9充电运营管理平台（Charging operation management platform）

具备计费、调度等营运功能，基于网络云端数据平台负责与充电基础设施通讯，实时获取和记录充电设备状态信息的同时并对充电设备进行操作的网络平台。

3.10电力负荷监控平台（Power load monitoring platform）

监测充电运营管理平台上传的负荷数据，并向充电运营管理平台下发负荷调度指令。

3.11负荷调度（Load management）

根据系统运行情况，为保证系统稳定可靠运行，实时进行的充电系统输出功率调整的控制管理方式。

3.12有序充电（Orderly charging）

通过运用技术措施进行引导和协调，按照一定策略对电动汽车进行充电。

[来源：GB/T 29317-2021，10.2]

3.13所有权人

依法享有充电设施所有权，对充电设施享有占有、使用、收益和处置权利的主体。

3.14受托管理人

接受所有权人的委托，承担电动汽车充电设施维护管理的专业机构，包括但不限于符合条件的充电运营企业、物业服务人等。

3.15物业服务人

包括物业服务企业和其他管理人。

四、技术要求

4.1基本要求

4.1.1 充电设施按服务对象特征可分为：

• 自用充电设施，指专为某个特定个体用户提供充电服务的充电设施。

• 公用充电设施，指不专为某个特定个体用户提供充电服务的充电设施。

4.1.2 充电设备应采用节能、环保、免维护或少维护的新技术、新设备和新材料，严禁使用国家和地方明令禁止或淘汰的技术和产品。

4.1.3 充电设备应选用获得相应资质的第三方检验机构检验合格的产品，应按法律法规的要求取得强制性认证或型式试验报告。

4.1.4 充电设施应能提供安全的电动汽车充电环境，并在充电过程中监控充电设备及条件允许时监控充电车辆安全。

4.1.5 充电设备应符合《电动车辆传导充电系统》GB/T 18487和《电动汽车传导用连接装置》GB/T 20234等的规定。

4.1.6 充电运营企业应设置充电运营管理平台对充电设备进行管理，平台要求应满足4.5节的规定。

4.1.7 充电设施应采用有序充电方式进行管理。

4.1.8电气设备的布置应遵循安全、可靠、适用的原则，并便于安装、操作、搬运、检修、调试。

4.2 充电设备要求

4.2.1充电设备应能够实时接收并快速响应充电运营管理平台下发的有序充电指令或措施，机动调整充电时序和输出功率，实现有序充电。

4.2.2充电设备应具备即时启动充电、定时启动充电、唤醒车辆、调节功率、停止充电等功能，支持本地和远程两种控制方式。

4.2.3充电设备应具备本机异常检测功能，并能够将异常情况上传至充电运营管理平台。

4.2.4充电设备应具备将本机的充电电流、电压、功率及充电业务数据（如充电开始和停止事件）等信息实时上传到充电运营管理平台的功能。

4.2.5充电设备应具备过压、欠压、过电流和短路保护等监测功能，对充电过程中的异常事件、通信故障等进行识别记录，并上传至充电运营管理平台。

4.2.6充电设备应响应充电运营管理平台下发的有序充电策略，响应时间应≤60秒。

4.2.7非车载充电机与电动汽车之间的通信协议除应将GB/T 27930-2015标准中规定的必选字段上传外，还应包含如下字段：车辆识别码（VIN）、最低单体动力蓄电池电压及编号、电池加热状态、电池冷却状态、电池内阻、电池容量、车辆公告型号。

4.2.8鼓励采用智能有序调度等新技术，充分利用小区剩余电力变配容量。

4.2.9交流充电桩功能要求：

1.功率调节功能：交流有序充电桩按照功率调节需求，调节控制导引电路输出PWM信号占空比，通过电动汽车车载充电机调整输出电流，实现输出功率调节功能。

2.启停控制功能：交流有序充电桩接收到启停控制命令后，执行即时启动充电、停止充电等操作。

3.定时控制功能：交流有序充电桩应具备实时时钟和对时功能，支持用户本地或远程实现定时启动和输出功率定时自动调整。

4.唤醒功能：在交流充电桩与电动汽车处于完全连接状态下，采用如下方法实现唤醒功能：

• 交流充电桩唤醒休眠状态的电动汽车：交流充电桩通过控制导引电路输出PWM信号，从“状态1”变为“状态2”；处于休眠状态的电动汽车在检测到该信号后，应闭合开关S2，实现电动汽车的唤醒。

• 交流充电桩确认电动汽车唤醒状态：交流有序充电桩处于“状态2”下，当检测到电动汽车闭合开关S2（电动汽车被唤醒），应继续输出PWM信号，并在3秒内导通交流供电回路。

• 休眠状态的交流充电桩被电动汽车唤醒：处于休眠状态的交流充电桩在检测到电动汽车开关S2闭合（“状态2”转为“状态3”）后，应输出PWM信号并进入充电状态，实现交流充电桩的唤醒。

5.交流有序充电桩的控制导引电路输出PWM信号可调节步长应不小于PWM信号周期的1%，PWM信号输出占空比公差应满足GB/T 18487.1中相关要求。

4.2.10非车载充电机功能要求：

1.功率调节功能：非车载充电机按照充电机最大输出能力、车辆需求和功率调节指令等信息调整输出电压和电流参数，实现输出功率调节功能。

2.启停控制功能：非车载充电机接收到启停控制命令后，执行即时启动充电、停止充电等操作。

3.定时控制功能：非车载充电机应具备实时时钟和对时功能，支持用户本地或远程实现定时启动和输出功率定时自动调整。

4.唤醒功能：

• 对于GB/T 20234.3充电接口，非车载充电机控制低压辅助供电回路分断10秒以上再导通，并启动数字通信，实现唤醒休眠的电动汽车。

• 对于GB/T 20234.4充电接口，非车载充电机通过GB/T 18487.1-20XX中C.4.2.1规定的车辆唤醒方式实现唤醒休眠的电动汽车。

5.非车载充电机的稳流精度、稳压精度、输出电流设定误差、输出电压设定误差等技术指标应满足NB/T 33001中相关要求。在额定输出功率20%～100%范围内且输出电流设定值≥30A时，输出功率误差应不超过设定输出功率±2%。

4.3 供电系统

4.3.1居民小区应为电动汽车充电设施设置专用的供电回路。

4.3.2供电系统的设计，除应符合本指引外，还应符合现行国家标准GB/T 51313《电动汽车分散充电设施工程技术标准》、GB 50052《供配电系统设计规范》、GB 50053《20kV及以下变电所设计规范》、GB 50054《低压配电设计规范》的有关规定。

4.4 计量计费系统

4.4.1充电设备的电能计量计费应包括两部分：充电设备和电源提供单位之间的计量计费、充电设备和电动汽车之间的电量和服务费用结算计量。

4.4.2充电设备与电力部门之间的计量计费由供电单位按照国家的标准和供电单位的要求实施。

4.4.3用于贸易结算的充电设备应由充电设备所在区（市、县）人民政府计量行政部门指定的具有计量检定资质的计量检定机构按照JJG 1148或JJG 1149要求开展强制检定，经检定合格后方可使用，并实行周期检定。

4.5 充电运营管理平台

4.5.1 基本要求

a)充电运营管理平台宜支持各类充电启动方式，包括但不限于移动客户端扫码、刷卡、车充识别、有序充电等。

b)充电运营管理平台应具备在线充值支付功能，支持移动支付、银联卡等支付方式。

c)充电运营管理平台应支持峰谷计量、计费，支持定制化计费策略。

d)充电运营管理平台应具备完善的财务管理，支持充值、退款、对账、记账和报表分析等功能。

e)充电运营管理平台应符合T/CEC 102.1《电动汽车充换电服务信息交换》标准，满足符合该标准的不同充电运营企业、不同区域的充电服务设施、第三方平台之间的信息交换和互联互通。

f)充电运营管理平台应按照政府监管平台的要求上传充电设施的基本信息，包括但不限于名称、地址、经纬度、上线运营时间、联系人、总功率、充电机工作状态、充电枪状态、充电状态、输入电压/电流/功率、输出电压/电流/功率、停止充电原因、故障信息等。

g)充电运营管理平台应具备充电记录统计功能。充电记录应包括订单编号、电站编号、电站名称、终端名称、运营公司、电站类型、场站类型、收费标准、结算公司、充电开始、结束时间、充电电量、订单费用、订单状态等信息。

4.5.2 有序管理

a)充电运营管理平台应具备记录系统内任何操作记录的日志功能。

b)充电运营管理平台应能接收电力负荷监控平台下发的负荷调控指令，并制定有序充电策略下发至充电设备进行响应。

c)充电运营管理平台应具备远程启动和停止充电的功能。

d)充电运营管理平台应响应电力负荷监控平台下发的有序充电策略，响应时间应不大于15分钟。

e)充电运营管理平台应具备将有序充电运行数据传至政府监管平台的功能。

f)充电运营管理平台应具有对电网运行需求、电动汽车用户有序充电需求等信息反馈的功能。

g)充电运营管理平台应具有根据电网功率调节需求或价格信息、充电设备运行信息、车辆状态信息、充电负荷预测信息等生成有序充电控制策略的功能。

h)充电运营管理平台应具有对有序充电设备进行远程启停控制和输出功率调整的功能。

i)充电运营管理平台应具有有序充电控制策略下发和效果评估的功能。

j)充电运营管理平台应具有实时获取充电负荷、充电电量、充电电流、车辆状态等信息的功能。

4.5.3 安全要求

a)充电运营管理平台应具备安全预警功能，能以包括但不限于充电用户端/短信/邮件等方式发送预警通知至用户。

b)充电运营管理平台应具备与充电设施通信链路加密的功能。

c)充电运营管理平台应具备数据备份和恢复功能，存储时间不低于5年。

d)充电运营管理平台可靠性应达到99.9%，提供7天×24小时的连续运行保障，平均无故障运行时间大于2000小时，平均故障修复时间小于2小时，接收充电设备数据成功率≥95%。

e)充电运营管理平台应具备实时监控动力电池状态的功能，对异常情况及时停止充电并发出告警，异常情况包含但不限于：输出电压大于车辆电池最高允许总电压、电池最高温度大于电池最高允许温度、电池短时间温升过快、同一时刻电池不同部位温差过大、电池单体电压超过最高允许电压、电池压差超过允许值。

f)充电运营管理平台应具备车辆动力电池故障诊断分析功能，根据收集的车辆动力电池数据对火灾风险进行分析研判及监测预警，对识别到的故障车辆采取预警和限制充电等火灾防控措施。

g)充电运营管理平台的信息安全防护应遵循NB/T 33017中对运营监控系统的要求进行设计、建设与安装。

五、建设与安装要求

5.1 基本要求

5.1.1 在居民小区建筑物内安装的电动汽车充电设施不应设置在地下停车场负二层及以下。

5.1.2 安装的供配电管线、配电设备和充电设备应符合相关产品标准要求，在3C强制性产品目录范围内的应具备认证证书。

5.1.3 充电设施的设计布局应当符合用电、消防、防雷、土建、人防等方面有关法律、法规以及国家、地方等标准要求。

5.1.4 安装充电设施时，不得损坏或者擅自变动建筑楼板、梁、柱、剪力墙等房屋承重结构、主体结构，不得损坏或者擅自变动原有消防设施或防火分区，不得损坏人防工程主体结构和设施设备。对擅自开孔（钻孔）贯穿楼板、梁、柱、剪力墙等房屋承重结构、主体结构的行为，物业服务人要及时劝阻、制止。

5.1.5 居民小区充电设施建设前，所有权人应向小区管理单位提供下列资料：

• a）充电设施建设单位、施工单位资质证明材料；

• b）充电设备的产品认证证书或型式试验（检验）报告；

• c）充电设施的安装施工方案及资料；

5.1.6 充电设施在投入使用前应委托具备中国计量认证（CMA）资质的第三方检测机构进行竣工验收，确保其符合本标准的相关要求，验收资料盖章签字后，充电设施方可投入使用，所有权人及小区管理单位应予以分别保存。未经验收或验收不合格的充电设施不得投入使用。

5.1.7 鼓励居民小区充电设施投入使用前购买充电桩保险，保障运营过程中因自然灾害、意外事故等导致充电桩本身损失和第三者财产损失。支持保险公司针对充电桩建立“保险+服务”模式，实现事前预防事后保障。

5.2 施工要求

5.2.1 充电设施建设施工单位资质应符合NB/T 33004的规定。施工人员应具备相应要求的资格和作业操作证。充电设施工程施工和质量管理应具有相应的施工技术水准。

5.2.2 施工单位应建立健全施工技术、质量、安全生产等管理体系，制定各项施工管理规定，并贯彻执行。充电设施建设单位、所有权人应对施工单位进行安全管理监督，监督其施工安全方案、配备安全防护措施、施工资质和安全管理机构落实情况。

5.2.3 施工单位应按照相关施工安全标准组织施工，针对每个项目存在的危险源编制安全施工方案，确保施工安全。

5.2.4 充电设施的施工必须符合电力建设施工、质量检验评价标准和规范的有关要求，确保充电设备投运后稳定、安全可靠地运行。

5.2.5 施工单位应设置专兼职安全员进行项目安全管理，建立项目安全管理组织机构，编制项目安全管理方案。

5.2.6 建设项目各个相关方应明确安全管理责任，施工单位对施工安全负主要责任，充电设施建设单位负责总体协调、监督。

5.2.7 工程所用的管材、电缆、构（配）件和设备等产品进入施工现场时必须妥善保管。施工单位必须遵守国家和地方政府有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

5.2.8 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证等检测合格证明。

5.2.9 建设施工项目停工时应将现场临时用电、施工机械等具有潜在危险的设备设施断电，临时线路收回，现场存在的坑洞等存在坠落风险部位做好防护，已送电设备断电或上锁，现场材料、垃圾合理堆放或清理。

5.3 设施防护

5.3.1 充电设备的绝缘电阻和介电强度应符合现行国家标准《电动汽车传导充电系统第1部分：通用要求》GB/T 18487.1相关要求。

5.3.2 充电设备的防雷与接地应满足现行国家规范《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065的相关规定。防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

5.3.3 电气装置外露导电部分应进行可靠接地，户内充电设施应采用等电位联结，户外充电设施宜采用等电位联结。

5.4 消防及安全

5.4.1 设置充电设施的场所，应满足国家现行规范《建筑设计防火规范》GB 50016、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067、《电动汽车充电站设计规范》GB 50966、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945及《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024的相关规定。

5.4.2 配建充电设施的地面停车位距离建筑物的距离要求应满足《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB 50067中停车场与对应建筑物的距离。

5.4.3 新建及既有建筑物配建充电设施需执行《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB 51313相关规定：

• a）地下、半地下车库内，未设置火灾自动报警系统、排烟设施、自动喷水系统、消防应急照明和疏散指示标志的，不得建设电动汽车充电设施。

• b）新建汽车库内配建的充电设施在同一防火分区应集中布置，设置独立的防火单元，每个防火单元应与其他防火单元和车库其他部位分隔。

5.4.4 集中布置的充电设施区域应按照《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140规定配备灭火器，其他充电设施区域宜与就近建筑物、汽车库、停车场共用消防设施。

5.4.5 充电设施基础底座内部电缆入口处应进行防火封堵，充电设施管线在穿越建筑外墙、隔墙、楼板后留下的空隙，应采用防火材料进行封堵。

5.4.6 充电设施发生火灾或事故时应能自行切断电源，监控装置应将报警信号传送到消防值班室。

六、运行与维护

6.1 一般规定

6.1.1 充电运营企业应有健全的管理制度和安全规范，包括但不限于以下条款：

• a）公用充电设施应每月至少进行一次安全检查，自用充电设施应每季度至少进行一次安全检查。内容应至少包括电气安全、消防安全及相关设备设施的检查。充电设施的定期巡查、安全检查、隐患整改、维护保养、风险评估、应急处置等记录应向小区管理单位报备。

• b）应熟悉应急处置程序和措施，建立突发事件应急预案，进行应急培训、演练和评估，包括火灾、车辆故障、电池破损燃烧爆炸、供电系统故障、人员触电、电池故障、设备故障等。发生事故后，应立即启动应急预案，按照有关规定报告事故情况，并开展先期处理。

6.1.2 支持“统建统服、有序充电”模式推广应用，鼓励所有权人将充电设施委托具备相关资质的受托人进行管理维护（受托人符合《昌吉州居民小区电动汽车充电基础设施建设运营管理办法（试行）》第十六、十七条）。所有权人及受托管理人应当履行下列安全管理责任：

• a）定期开展电气安全、消防安全及相关设备设施的检查，及时消除安全隐患，并记录备查。

• b）定期对充电设施进行安全风险评估，及时整改不符合项；按照国家相关标准在管理区域配置必要的消防设施器材。

• c）定期对充电设施开展线路、设备检测，确保充电设施运行安全。

• d）法律、法规规定的其他安全管理责任。

6.1.3 受托管理人除承担上述安全管理责任外，还应履行以下义务：

• a）建立和落实安全生产管理制度、充电设施运行维护管理制度。

• b）配备符合相应条件的专业技术人员，明确安全管理责任人。

• c）制定突发事件应急预案，定期开展应急培训和演练。

• d）配备充电监控管理系统，具备数据存储和管理功能，实现对充电设施运行的监控和异常情况告警。

6.1.4所有权人将充电设施委托给专业机构维护管理的，除5.1.5规定资料外，还应提供下列资料：

• a）受托管理人资质证明。

• b）与受托管理人签订的充电设施委托管理合同（合同内应明确约定服务内容、质量要求、收费标准、安全管理责任等）；

• c）受托管理人向成都市保险经营主体投保并获得的关于财产损失保险和第三者责任保险的保单。

6.2 安全管理

6.2.1物业服务人应加强物业服务区域的日常巡查，切实履行发现、劝阻和报告义务。

6.2.2充电运营企业应设置安全管理组织并配备专职安全员：运营各环节应明确安全责任人。

6.2.3充电设备维护人员若进网作业，应具备电工入网许可证，若进行低压电气设备操作，应具备低压操作电工证。

6.3 维护保养

6.3.1充电设备维护人员应参照充电设备生产厂家的产品手册，对供电系统、充电设备进行月度维护、季度维护和年度维护，保持其安全、清洁、完好，并做好相关检查保养记录。

6.3.2充电运营企业应对服务过程进行记录，包括充电记录、设备维护记录、设备检修记录、巡视记录、运行日志等。

6.3.3服务过程应保留原始记录，记录应及时、准确、真实、完整。记录保存期限不少于5年。